国网丽水供电公司

住宅小区配电工程验收管理指导意见

(试行)

国网丽水供电公司

2019年12月

目  录

1 范围	1

2 引用标准	1

3 验收必备条件	1

4 验收职责及要求	2

5 验收通电流程	3

6 验收项目及要求	4

6.1 土建部分	4

6.1.1 电缆井、排管等	4

6.1.2 环网室、配电房等	5

6.1.3 设备基础及接地	6

6.2 电气设备	7

6.2.1 开关柜及变压器	7

6.2.2 中低压电缆	8

6.2.3 封闭母线	10

6.2.4 低压分支箱	11

6.2.5  配变终端及自动化设备	12

6.2.6  设备质量抽检	12

附件A XX小区配电工程验收申请单	14

附件B 住宅小区配电工程装置验收卡	15

附件C XX小区设备验收单	42

附件D XX小区配电工程缺陷通知单	43

附件E XX小区配电工程验收意见汇总单	45

附件F XX小区配电工程验收通电意见	46

前   言

随着商品房、经济适用房、公租房、廉租房等住宅小区快速开发，每年都有大量环网室、电缆和配电室等设备投入电网运行，这些设备处于电力系统的末端，它们的安全稳定运行对确保用户供电可靠性起着至关重要的作用。为保证住宅小区配电工程的施工工艺和设备质量，确保用户持续稳定供电，特制订本指导意见。

本指导意见主要起草人：赵建文、胡焕忠、李唐、陈王敏、包宋江、龚华勇、吴彬锋、唐永庆、杨国涛、李昌粟、赵阳、张弛、刘斌、朱健、陈扬哲、吴昊天、刘锦雁

本指导意见审核人：傅  颖、杨成钢

本指导意见批准人：赵汉鹰

本指导意见由国网丽水供电公司运检部（配改办）负责解释。

# 1 范围

本指导意见提出了新建住宅小区配电工程的验收必要条件、验收投运流程、土建部分和电气部分的具体验收标准。

本指导意见适用于丽水市范围内的住宅小区配电工程。

# 2 引用标准

Q/GDW 1512—2014 《电力电缆及通道运维规程》

Q/GDW 1519—2014  《配电网运维规程》

Q/GDW625-2011《配电自动化建设与改造标准化设计技术规范》

Q/GDW567-2010《配电自动化系统验收技术规范》

Q/GDW626-2011《配电自动化系统运行维护管理规范》

JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》

《浙江省电力公司配电网典型设计(2016版)》

《国网浙江省电力公司住宅工程配电设计技术规定（试行）》

《丽水市居民住宅小区电气设计技术导则（试行）》

# 3 验收必备条件

3.1 所使用的设备及材料均应符合国家或行业的现行技术标准，并持有生产许可证和产品合格证，设备应有铭牌和设备命名牌。

3.2 根据批复的设计施工图及相关规程规范要求完成工程施工，并确保质量不留隐患；工程未全部完工，不予验收。

3.3 隐蔽工程必须在隐蔽前会同有关部门做好中间验收及验收记录。

3.4 应具备下述资料和记录：

3.4.1 住宅小区通电工程验收申请单。

3.4.2相关设备的抽检试验报告，主要设备的出厂试验报告、产品合格证等。

3.4.3 主要设施的安装记录单、施工记录、隐蔽工程记录和试验记录。

3.4.4设施的基础施工图、电气接线图、管线平面图、管线断面图、设施的技术资料、有关产品随厂检验合格证、工程变更资料等相关工程竣工资料。

3.4.5 住宅小区设备验收单(附件C)。

3.4.6 其他验收应提交的相关文件和协议书。

# 4 验收职责及要求

4.1市公司营销部是住宅小区配电工程验收归口管理部门；市公司运检部（配改办）是住宅小区配电工程验收技术管理部门，负责监督和技术指导，负责组建验收专家组，督导各县（市、区）公司规范组织住宅小区配电工程竣工验收。

4.2县（市、区）公司营销部是住宅小区配电工程验收职能管理部门；运检部是住宅小区配电工程验收技术管理部门，担任验收技术组组长；配改办是住宅小区配电工程验收组织实施部门，负责组织营销、发展、运检、调控、物资、运行等部门共同参加工程竣工验收。

4.3验收内容分为10千伏电缆线路部分、10千伏电气及配电自动化部分、0.4千伏电缆线路及设备部分。按照验收内容，验收人员分为三组，每组应由相应专家参与。

4.4县（市、区）公司配改办要提前掌握小区工程进度及送电计划，提前一周向市公司运检部（配改办）报送住宅小区验收计划。

# 5 验收通电流程

5.1 县（市、区）公司营销部收到客户或施工单位的《XX小区配电工程验收申请单》（附录A）和相关验收资料（3.4中内容），审核同意后由配改办组织竣工验收。

5.2县(市、区)公司配改办组织好验收小组人员并从验收专家库中随机抽取成员组成专家组。市运检部（配改办）同步抽取验收专家作为督办和把关人员。

5.3 建设单位、施工单位应共同参加验收，验收小组应根据验收要求，逐项核对检查，并详细填写《住宅小区配电工程装置验收卡》（附录B）。

5.4 验收全部合格的，验收人员填写《XX小区配电工程验收意见汇总单》(附录E)，连同验收卡一同报各单位营销部。有不符合要求的，应详细填写《XX小区配电工程缺陷通知单》（附录D）报营销部，并交由施工单位进行限期整改，同步报备市公司运检部（配改办）。

5.5 复验(如初验合格，则跳过此步)

5.5.1 施工单位整改完成后提出复验申请。

5.5.2 复验小组应由该住宅小区原验收组成员组成，未经各单位负责部门分管领导同意，不得擅自变更人员。

5.5.3 复验主要针对初验不合格项目逐一进行仔细检查验收。

5.6 县(市、区)公司营销部收到《XX小区配电工程验收意见汇总单》(附录E)，下发《XX小区配电工程验收通电意见》(附录F)。

5.7 县(市、区)公司营销部启动配表流程，运行单位安排投运通电。

# 6 验收项目及要求

## 6.1 土建部分

与电气设备有关的建筑物、构筑物（含配电房、电缆井、电缆井沟体等）的土建工程质量，应符合设计要求和国家现行的建筑工程及验收指导意见中的有关规定。

6.1.1 电缆井、排管等

6.1.1.1电缆井及电缆沟制作符合设计要求。

6.1.1.2 电缆井、沟内平整无毛刺，无杂物、无积水，井、沟内有排水设施（如积水坑），保持干燥。

6.1.1.3 电缆排管在不大于50m处宜设电缆井，在转弯处应设电缆井。电缆井放置位置、尺寸、电缆在工作井（电缆沟、桥架）内的允许转弯半径符合设计要求。

6.1.1.4 电缆管道（桥架、沟、竖井）应畅通，管内无杂物，管孔内壁光滑，管口无毛刺。

6.1.1.5 电缆盖板平整、排水良好、翻合正常。每个电缆井盖板中间必须有加拉环的盖板，并做防腐处理。地面电缆井应全部裸露于地面，不得被绿化及道路覆盖。

6.1.1.6 环网柜、变压器、箱变电缆进入电缆沟、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应密封，管口应封堵，应做好防火封堵、防水封堵措施，备用管孔应堵塞尤其是电缆从室外进入户内的管孔封堵应完好且防水。

6.1.2 环网室、配电房等

6.1.2.1 环网室、配电房内设置应符合《丽水市居民住宅小区电气设计技术导则》。

6.1.2.2 配电房楼面板及墙面不得有渗漏，户外独立配电房房顶需要坡顶，屋基无明显下沉。

6.1.2.3 地下室通道明显处应设置统一的电力设施引导牌。

6.1.2.4 配电房室内地面平整、洁净，敷设厚度3mm地胶板或绝缘地漆。

6.1.2.5 配电房室内通风顺畅，无漏雨现象，原则上设置一进一出两台独立排风系统（排风扇），排风扇接入电源确保与图纸一致。SF6气体设备的排风扇安装高度应符合规定，控制开关安装在门外，方便进入前通风。

6.1.2.6 室内消防器材配备完备，至少设置三组灭火装置（灭火器）。配电房中应配置自动灭火装置，避免电气设备火势扩大及人员救火引起烧伤等。

6.1.2.7 门窗开合正常须防盗、防火，防锈处理，采用铝合金材料，壁厚不小于1.2mm。窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.8m，窗户外侧应装有不锈钢管状防盗栅栏，管内应有不小于Φ16的钢筋。临街的一面不宜开窗。加装防火窗帘。应装菱形网及纱窗，采用镀锌材料，网孔不大于10mm，玻璃窗和钢纱窗完好。门应符合甲级防火门的要求。

6.1.2.8 门口设置防鼠防水档板高400mm；挡板上方贴有反光条，夜间容易辨别，防止人员被绊倒。

6.1.2.9 在一定高差阶梯上（台阶），需安装不锈钢护栏。

6.1.2.10 配电房内要求配置照明电源箱。照明灯采用白色节能防爆灯，距离地面2m高以上，沿墙四周布置（或配电房顶部，但应避免设备正上方）。配电房内照明线路完好、整洁，明线要用PVC等材料进行防护；照明线布线要便于检修和维护，配电房设备的正上方，不应布置灯具和明敷线路，

6.1.2.11若特殊情况下专用变配电房设置在地下一层时，每个配电房须配置空调（除湿机），在地下层内应设置集水井，井内设两台自动潜水泵，其中一台为备用。

6.1.2.12环网室、配电室内要求安装一次模拟图板及环境监测系统。

6.1.2.13地下室检修通道（设备运输通道），应满足最大电气设备体积的运输要求。大门前应留有不小于4m宽的检修通道（该通道不可作为绿化以及景观使用）。

6.1.3 设备基础及接地

6.1.3.1 设备基础底座应符合设计及施工规范并有通风窗，接地系统完好（中间验收）。

6.1.3.2 接地装置外观应当良好，不应有松动、脱焊、损伤、严重锈蚀或脱漆。

6.1.3.3 接地装置选用材料应满足下列要求：圆钢≥8mm、扁钢截面积≥48mm²、扁钢和角钢的厚度≥4mm、钢管壁厚≥3.5mm。

6.1.3.4 人工接地体之间的连接应采用焊接。扁钢之间应三面焊接，搭焊长度不小于其宽度的2倍；圆钢之间两面施焊，搭焊长度不小于其直径的6倍。尽可能减少连接点，人工接地体与自然接地体之间的接触应良好，连接必须可靠。

6.1.3.5 接地支线不得串联，即不得将设备本身作为接地线的一部分。

6.1.3.6 电缆分支箱壳体必须重复接地。基座应用钢筋混凝土浇制，且高出地面30cm及以上，电缆洞封口严密，箱内底应做好基础通风和上下封堵。

## 6.2 电气设备

### 6.2.1 开关柜及变压器

6.2.1.1 开关柜及变压器、箱变母线配制及安装架设符合设计规定，且连接正确，螺栓紧固，接触可靠；相间及对地电气距离符合要求。金属构件加工、配制、螺栓连接、焊接等应符合国家现行标准的有关规定。所有螺栓、垫圈、闭口销、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全、可靠。瓷件应完整、清洁；铁件和瓷件胶合处均应完整无损。螺栓、套管、熔断器、仪表等部件无松动、移位或损坏。

6.2.1.2 开关柜及变压器、箱变安装应满足水平及垂直要求，柜面应平整。每台变压器宜配置防震垫。

6.2.1.3 环网室开关、变压器和箱变内的断路器分闸、合闸动作应迅速、准确，操作机构灵活无卡位（柜体应张贴操作指南，操作孔应有功能说明）。

6.2.1.4 油浸变压器本体及所有附件均无缺陷，且不渗油，油枕油位正常呼吸器畅通，变压器邻近的临时设施应予拆除清理，变压器顶盖无遗留的零星杂物。

6.2.1.5 干式变压器温控仪，冷却风机应能运转，散热性能应符合规范。干式变压器噪音应符合环保要求，变压器室有隔音措施。

6.2.1.6 箱变（公变）应加设围栏。围栏有门，符合检修要求，围栏高度≥1.8m。

6.2.1.7 变压器分接头位置应满足电网电压标准要求。

6.2.1.8 环网柜电缆仓、压变仓、变压器电缆仓及油浸变柜内宜配置阻燃剂（如气溶胶等）。

6.2.1.9箱变及户外环网箱体里面顶板安装时应有一定的斜度，便于凝露时顺斜度流向箱壁边，不至于凝露滴在设备上面引起设备受潮。

### 6.2.2 中低压电缆

6.2.2.1 电力电缆制作和安装应符合国标的有关规定。

6.2.2 2 电缆规格，特性应符合设计规定，敷设应正确，应有防止电缆受损伤措施。

6.2.2.3 电缆的固定、支架间距、备用长度等应符合规定，电缆敷设应整齐美观。

6.2.2.4 并列敷设的电力电缆，其相互间的净距应符合设计要求。

6.2.2.5 电缆应无机械损伤，电缆管的弯曲半径不小于电缆外径15倍，电缆管内径应符合规定，管内径不应小于电缆外径1.5倍。安装用的紧固件，应用镀锌制品。

6.2.2.6 电缆敷设及电缆头三相不宜交叉，敷设中应在长度上留少量裕度，在接头或终端头处留有适当余量。

6.2.2.7 低压电缆必须使用等芯电缆或4+1型电缆，其型号应符合设计规定。

6.2.2.8 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方，电缆应有标示牌，标示牌规格应统一，并能防腐蚀，且挂装牢固。

6.2.2.9 施工单位应绘制高、低压电缆走向图（含平面图、截面图等）并注明线路命名、电缆型号、芯数、中间接头位置面、长度、电压及起讫地点、接头和终端头的制作人员姓名和制作日期。每个电缆井必须挂设电缆命名牌，材质应选用不锈钢或铝制，使用铝（不锈钢）扎带。

6.2.2.10电缆终端的相色应正确，电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

6.2.2.11电缆终端头连接部位应良好，外绝缘件无脏污，损伤，裂开痕迹，进入电缆仓处应有支架固定防止连接桩头受力过大。

6.2.2.12电缆进入地下应设置过渡井（沟）（或采取有效的防水措施）并设置完善的排水系统。

6.2.2.13箱变和开关柜（一、二仓）及低压电缆分接箱应安装防凝露抽湿装置。

### 6.2.3 封闭母线

6.2.3.1 元器件选用应符合图纸要求并有生产许可证；所选用绝缘固定件必须是具有生产许可证的产品或具有3C标志的产品，绝缘件其阻燃性好，强度高，绝缘性能好，安装整齐美观，牢固可靠，不得有破损等现象，母线连接处有防水措施；元器件应安装牢固,有标注与图纸一致的清晰的标号。

6.2.3.2 箱壳及结构尺寸符合图纸要求；壳体焊接牢固、焊缝光洁、均匀、焊皮应清除干净；零部件的边缘和开孔处无明显毛刺及裂口。

6.2.3.3 喷塑层喷塑粉膜色泽一致、均匀、无皱纹、泪痕、透底漆等缺陷。

6.2.3.4 电镀层不允许有起皮、脱落、发黑、生锈及划伤现象。

6.2.3.5 铭牌应固定平整，标准内容齐全并应符合标准要求，随产品出厂的图纸、说明书合格证及如附件、锁匙或专用工具等应齐全、完好。

6.2.3.6 母线弯曲处不准有明显裂纹，母线表面不应有明显的锤痕、凹坑等缺陷，搭接面平整光洁，自然吻合，连接紧密可靠并有防松装置。母线截面大小应符合相应电流等级的要求，母线搭接面应平整光洁不允许有污物及漆雾；电路接线应连接紧密、接触良好、整齐美观。

6.2.3.7 接地装置需接地的部位应保持良好的接地连续性，总接地处应有接地标志，接触面无底漆、无锈蚀。主接地端子与封闭母线（插接箱）侧板没有涂层处任意一点间的电阻不得超过0.1Ω。

6.2.3.8 插接箱的插接头插入带分接装置的母线干线单元时，与封闭母线的机械连接应牢固可靠，电气接触应良好，而且其结构应使其身易于插入和拔出，应保证插5次后仍能正常工作，操作机构操作50次后仍应灵活、可靠。

6.2.3.9 封闭母线相间及相对地之间使：3750V/s、插接开关箱相间及相地之间是：2500 V/s 无击穿、闪络现象。时间1min。

6.2.3.10 封闭母线标称电压得绝缘电阻不应小于1000Ω/V,测量部位是封闭母线各相之间及相与接地端子之间。

### 6.2.4 低压分支箱

6.2.4.1 低压分支箱的位置必须与设计图纸相符合或由运行单位管理人员现场查勘指定。

6.2.4.2 分支箱体应采用不锈钢材质，密封良好、油漆，符合防雨、防腐蚀，外形美观，并有电力安全警告标语。

6.2.4.3 分支箱内所装设的小母线相色齐全，所配置的线径符合用电负荷的要求。

6.2.4.4 采用不锈钢内装式铰链门，开门角度大于120度，开合灵活，不易剥落。

6.2.4.5 分支箱内低压电缆出线应与单元楼号或用户名相对应。

6.2.4.6 分支箱进线开关额定电流不小于400A，出线开关宜采用160A塑壳断路器。箱体防护等级要求不低于IP44。电缆分支箱的设置应尽量避开人员进出通道位置，以靠近表箱装置地点为宜。

6.2.4.7 分支箱的母线及馈线均绝缘封闭，箱体底部和进出线口要有预封措施，竣工后严密封堵。

### 6.2.5  配变终端及自动化设备

6.2.5.1 配变终端应安装在独立计量柜或终端箱内。

6.2.5.2 配电终端计量柜及终端箱门窗开合正常，无锈蚀，二次回路连接可靠，标志、标牌齐全清晰，与控制电缆管道连接处封堵良好。

6.2.5.3 配电设备自动化终端及通信设备需安装调试完毕，电动机构联动正确。有合格的传动试验报告。

6.2.5.4 地下室配电房要求无线信号覆盖。

6.2.5.5所有配电房及环网室的光缆和ONU(光网络单元)必须敷设安装到位，并调试通过。

6.2.5.6 配电自动化终端（DTU）具备中国电科院入网监测报告，加密方式符合国网浙江省电力有限公司新一代配电自动化主站系统安全接入要求。

### 6.2.6  设备质量抽检

6.2.6.1 设备质量抽检流程：

公司集体企业总包项目，所有设备到货后在安装前进行抽检；非公司集体企业总包项目，所有设备安装调试完成后在验收时进行现场抽检。

6.2.6.2 设备质量抽检要求：

配电变压器：每个小区任抽1台送检(有不同厂家的每个厂家的变压器各抽1台)；

电缆：一般高、低压电缆各抽1个不同型号送检，截取长度为3m；

封闭母线：任抽1段检测；

低压开关、环网柜、电缆附件等主要设备核对是否按图施工，并请相关专家现场鉴定是否仿冒。所有检测设备均需出具检测报告。

# 附件A XX小区配电工程验收申请单

填报单位（盖章）：

编号：

| XX供电公司： 由 设计的 ，现已由 单位施工完毕，经内部检查合格，报请安排竣工验收。 |
| --- |
| 工 程 内 容 | 小区电气设备 |  |
|  | 小区土建 | 管沟 |  | 孔井 |  |
|  | 小区电缆 | 10kV |  | 0.4kV |  |
|  | 其他内容 |  |

# 附件B 住宅小区配电工程装置验收卡

住宅小区配电工程验收时，参加验收人员应对照验收指导意见的条款，对受检工程进行认真、细致的逐项检查。以下验收检查记录卡参照验收指导意见等整理，有不明确之处可查阅具体条文；对未提供的表式，请按工程实际情况另外增补相应验收表格。本指导意见验收记录卡目录如下，具体表式详见表1～10。

| 表编号 | 验收表格名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 表1 | 电缆沟（排管）及电缆井施工验收卡 |  |
| 表2 | 环网室、配电室土建验收卡 |  |
| 表3 | 户内开关柜、环网柜安装验收卡 |  |
| 表4 | 户外环网箱安装验收卡 |  |
| 表5 | 干式变压器安装验收卡 |  |
| 表6 | 欧式箱变安装验收卡 |  |
| 表7 | 电缆线路验收卡 |  |
| 表8 | 低压线路及设备施工验收卡 |  |
| 表9 | 配电自动化及环境控制设备安装验收卡 |  |
| 表10 | 电动汽车充电设施安装验收卡 |  |

表1                        电缆沟（排管）及电缆井施工验收卡                       年    月    日

| 工程名称 |  | 施工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起止位置 |  | 施工单位 |  |
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 是否合格 |
| 1 | 资料和技术文件 | 施工日记、竣工图纸、各种材料（水泥、砂、石、砖、钢材等）的出厂合格证、混泥土的试块报告；电缆井应有包括命名、电缆走向、报修电话等信息的命名牌 |  |
| 2 | 电缆沟（排管）走向 | 路径走向符合设计规定，电缆井位置按图施工。 |  |
|  |  | 电力电缆相互之间以及电力电缆与管道、构筑物等的允许最小间距（详见DL/T 5221-2005表5.0.5）符合要求 |  |
|  |  | 电缆路径沿线直线段50～100米（人口稠密处为20米）、接头处、转弯处、进入建筑物、穿越公路等处应有警示标示 |  |
| 3 | 电缆沟（排管）的深度、宽度 | 电缆埋设深度≥0.7m，车行道或耕地≥1.0m，排管高于电缆井底部≥300m。 |  |
|  |  | 电缆沟的底宽≥最外层管围各加200mm，沟底应平整夯实，不沉陷 |  |
| 4 | 电缆井的长度、宽度深度 | 与图纸一致，且满足电缆弯曲半径要求。 |  |
| 5 | 电缆沟（排管）及电缆井的垫层 | 表面平整，不塌陷。直埋敷设：≥100mm上下砂层；保护管敷设：≥100mm（C10），底宽≥最外层管围各加100mm |  |
| 6 | 保护管管围厚度及排水坡度 | 外层混泥土厚度≥120mm；管与管间≥40mm。电缆管应有≤0.1%的排水坡度 |  |
| 7 | 电缆沟沟壁和盖板 | 沟壁和盖板应满足可能承载和适合环境耐久要求，载重设备经过等处盖板厚度150～200mm，承受20吨汽车；绿化带等人行处盖板厚度80mm～120mm，允许荷载500kg/m2 |  |
| 8 | 回填 | 按规范要求施工，平整夯实，不沉陷，破损的路面已完成修补 |  |
| 9 | 电缆井的砖砌及抹灰 | 材料符合设计规定（75#砖砌体、1：3的水泥砂浆）；垂度（≤10mm）；灰缝密实，粘结牢固，墙面整洁（≤5mm） |  |
| 10 | 电缆井的井圈梁 | 材料符合设计规定（C30）；尺寸为300mm×300mm（±3mm），配筋采用（3Φ20+2Φ12），四边用L50*5的镀锌角钢包角 |  |
| 11 | 电缆井的盖板 | 盖板安装应平整，缝隙宽度符合要求，盖好后与周围地面相平（±5mm）。宽度为0.5m（0～－5mm），厚度为0.25m（0～＋5mm），长度误差（0～－5mm）；四边用L50×5的镀锌角钢包角，每块盖板应有2只Φ16的吊环，其吊环不得高出板面。载重设备经过等处盖板厚度150～200mm，承受20吨汽车；绿化带等人行处盖板厚度80mm～100mm，允许荷载500kg/m2。 |  |
| 12 | 电缆井的排水 | 按规范要求施工，且有排水设施。 |  |
| 13 | 电缆井内管道出口 | 电缆导管在电缆井出口应有45°角坡口，外口园润，备用出口应密封良好，井内无杂物。 |  |
| 14 | 支 架 | 电缆、电缆中间头金属支架安装牢固，且需可靠接地。 |  |
| 15 | 接地 | ★接地扁铁应沿电缆管道同时敷设，并在电缆井中预留接地连接位置 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

表2                                    环网室、配电室土建验收卡                          年     月     日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装位置 | ★环网室宜独立设置，并与周边总体环境相协调。环网室应设在地面以上，且在当地最高洪水位以上，不应设在地势低洼和可能积水的场所。当条件受限时，可与公建设施结合，并避免与居民住宅直接相邻。 |  |
|  |  | ★与电气设备无关的管道和线路不能在配电室内通过；配电室上一层不能设置厕所、浴室、厨房或其他用水场所且不宜与上述场所相贴邻。 |  |
|  |  | ★当配电室设在居民住宅建筑内时，不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和居民住宅建筑疏散出口的两侧。 |  |
|  |  | ★配电室设于建筑物本体内时，宜设在地上层面，并应留有电气设备运输和检修通道。当有多层地下层时，不应设置在最底层；不得设置在仅有地下一层的地下室。 |  |
|  |  | ★配电室不应设在居民住宅建筑主体的正上方、正下方、贴邻和居民住宅建筑疏散出口的两侧。严禁设置在卫生间、浴室或其他经常积水场所的下方，且不宜与上述场所相贴邻。 |  |
| 2 | 房屋结构 | ★环网室应设单独电缆层，电缆层净空不小于1.8米，设备层净空不小于3.8米，且梁下至楼板距离不小于3.3米。环网室内地坪应至少高于室外地坪0.3米，并视周边道路高低适当抬高，无进水可能。 |  |
|  |  | ★配电室站内面积不小于100平方米，站内无结构柱遮挡，梁下净高不能小于3.3米（不包括电缆层）；配电室内地面标高比配电室外地坪高0.6米。 |  |
|  |  | 屋顶、楼面板及墙面无渗漏水，墙壁厚度不小于240毫米 |  |
|  |  | ★中、低压配电室内，应留有适当数量配电装置的备用位置。低压配电装置内，应留有适当数量的备用回路 |  |
| 3 | 防 火 | ★环网室、配电室的耐火等级不应低于二级。环网室按消防要求配置专业灭火系统。 |  |
|  |  | ★环网室、配电室设于建筑物地上一层时，通向相邻房间的门应为甲级防火门，直接开向室外的门可采用钢大门。配电室设于地上二层及以上时，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，开向建筑内的门应采用甲级防火门。 |  |
|  |  | ★环网室以及配电室内应配备工器具柜，内置相关安全工器具，在进门内侧防止消防器材柜，内置灭火器，在室内主大门侧墙上装置一次接线图板和管理制度。配电室内设钥匙架。 |  |
| 4 | 出 口 | 配电室门应向外开启，并满足设备材料进出要求；相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启 |  |
|  |  | 通向配电室外的出口应有防小动物（金属挡鼠板）措施，长度大于7m的配电室和环网室应设置两个出口 |  |
| 5 | 环网室 | ★新建居民住宅小区应根据其建设规模设置相应数量的10kV环网室，总建筑面积超过100000m2应设置一座，且每增加100000m2增设一座。 |  |
|  |  | 开关柜单列布置时，维护通道≥1米；操作通道固定式≥1.5米，移开式≥单车长+1.2米；开关柜双列布置时，维护通道≥1米；操作通道固定式≥2米，移开式≥双车长+0.9米 |  |
|  |  | 基础10#槽钢顶部应高出抹平地面10毫米，平直度误差＜1mm，全长误差＜5mm，并有明显可靠的≥2点接地 |  |
|  |  | 环网室窗户如采用可开启的铝合金玻璃窗，外侧应加装不锈钢网及防盗窗；如采用百页通风窗，应内置固定不锈钢网。如果自然通风条件达不到要求，需安装强制通风设备，且噪音满足要求。出风口不得直接正对开关柜体吹风。 |  |
| 6 | 配电变压室 | ★小区公用配电室应尽可能深入负荷中心。低压供电半径不应超过250m |  |
|  |  | 室内干式配变外廓与墙壁最小净距为0.6米，相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.0米 |  |
|  |  | 配变器室通风散热良好，设置上下对流百叶通风窗，内置固定不锈钢网（网孔不大于10mm×10mm） |  |
| 7 | 防雷接地 | 开关柜基础型钢应可靠接地，电缆桥架和支架、承载电气设备的支架和金属外壳、靠近带电设备的金属栏杆和金属门均已接地，接地电阻≤4Ω。 |  |
|  |  | ★环网室及配电室室内应沿墙设置一圈工作接地，涂以15～100mm宽度相等的绿色和黄色相间条纹 |  |
| 8 | 标识标牌 | 安全标识齐全，安装规范；设备命名符合规范要求，标识设置统一、齐全。 |  |
| 9 | 室内照明 | 在裸导体正上方不应布置灯具和明敷线路，灯具与裸导体的水平净距不应小于1米，灯具不得采用吊链和软线吊装；应急照明灯安装齐全、工作正常 |  |
| 10 | 隐蔽工程 | 应提供隐蔽工程的详细资料，以备检查 |  |
| 11 | 附件 | ★环网室和配电室应采取有效的防水、排水、排风、防潮、抗震与降噪措施。环网室应安装智能环境控制系统。 |  |
|  |  | ★采用SF6充气柜时，开关室以及电缆层低位区应配备气体泄漏报警及排风装置 |  |
|  |  | ★环网室应同步配置视频监控系统及相关通信设备。配电室宜安装视频监控设备及其配套设施 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见汇总 | 1、 2、 3、 |

表3                                   户内开关柜、环网柜安装验收卡             年     月     日

| 安装位置 |  | 型 号 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |
| 开关型号 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料、型号参数核对 | “三证”齐全，电气设备交接试验合格报告。 |  |
|  |  | ★10kV环网室开关设备额定电压为12kV，进线额定短路开断电流选用20kA，主母排采用T2铜材料 |  |
|  |  | ★生产厂家及附件厂家质量要求满足丽水公司有关移交工程的技术规定要求。 |  |
|  |  | ★电气主接线参数满足设计图要求且与竣工资料相符 |  |
| 2 | 土建基础 | 土建基础、电缆沟已经中间验收，基础型槽钢水平和垂直误差小于规定值 |  |
| 3 | 柜体就位 | 间隔布置 | 与设计图相符 |  |
|  |  | 垂直度 | ≤1.5mm/m |  |
|  |  | 水平误差 | 相邻两柜顶部＜2mm，成列柜顶部＜5mm |  |
|  |  | 盘面误差 | 相邻两柜边＜1mm，成列柜面＜5mm |  |
|  |  | 柜间接缝 | ＜2mm |  |
|  |  | 紧固检查 | 牢固，紧固件表面镀锌处理 |  |
| 4 | 柜体检查 | 设备标识 | 箱体电气及双重命名标识准确、清晰，应有一次接线模拟图 |  |
|  |  | 柜面检查 | 平整，柜体板材剪切、折边处无毛刺、刃口，应光滑倒圆角 |  |
|  |  | 防护等级 | 柜体防误等级应达到IP6X（柜门打开后达到IP2X） |  |
|  |  |  | ★环网柜应有防爆窗，防爆窗设置于环网柜上部或下部 |  |
|  |  |  | ★应设红外观察窗，观察窗应采用机械强度与外壳相近的耐火透明材料，并与导体保持足够净空距离，便于对电缆终端进行红外测温 |  |
|  |  | 外绝缘 | 柜内清扫干净，部件外表面应光洁、无破损、无裂纹 |  |
|  |  |  | 各元件爬距符合要求：10kV纯瓷≥216mm、合成绝缘≥240mm；0.4kV≥10mm |  |
|  |  | 导体相间距 | 裸导体相间距离：10kV≥125mm；0.4kV≥20mm，与电器连接处≥10mm |  |
|  |  |  | 若安全净距不符要求，应采用绝缘套、SMC隔板等复合绝缘措施，SMC隔板与10kV带电裸导体距离：≥30mm |  |
|  |  | 设备安装 | 电气连接可靠，接触面应涂有电力复合脂 |  |
|  |  |  | 固定螺栓规格、数量复合安装规范，螺栓露牙2～3丝。柜内电缆和柜内铜排、CT和引线、出线柜与出线电缆至少两颗螺栓固定，进线柜电缆240mm2以上应用搪锡铜接头双孔螺栓连接 |  |
|  |  |  | 电缆及电缆头固定牢固，无受应力现象 |  |
|  |  |  | 相色标志正确 |  |
|  |  | 二次接线 | 接线正确美观、连接可靠，标示清楚 |  |
|  |  |  | 二次电缆应固定，电缆编号牌扎线牢固 |  |
|  |  | 仪表仪器 | 外观完好，标识清楚，指示正常， |  |
|  |  |  | ★中压环网柜体都应安装带电显示器，带二次对相孔。带电显示器安装在二次线的面板上，应设电源开关按钮。 |  |
|  |  |  | 加热驱潮装置启控正常 |  |
|  |  | 五防闭锁 | ★环网柜应安装接地闸刀，五防措施可靠，进线柜设置防止带电合接地闸刀强制措施。出线柜安装挂锁。环网柜面板按钮应设防误操作罩。 |  |
| 5 | 开关设备 | 操作机构 | ★开关应具备电动操作机构，操作电源为DC48V。操作灵活，无卡涩现象 |  |
|  |  | 分、合闸指示 | 应有位置标志，且状态指示正确，有明显的分合位置指示检查窗 |  |
| 6 | 柜体接地 | 底座连接 | 每段柜有两点以上接地，接触良好 |  |
|  |  | 装有电器可开启屏门 | 用软铜线可靠接地，接地电阻满足设计要求。 |  |
| 7 | 其 它 | 盘柜前后标识 | 齐全、清晰，标有运行操作流程 |  |
|  |  | 柜内照明 | 齐全、良好 |  |
|  |  | 防火及封堵 | 柜底电缆进出孔防火和防潮应封堵密实，防小动物措施完备 |  |
| 8 | ★配电自动化 | 同期投运，验收要求具体见《配电自动化及环境控制设备验收卡》 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

表4                                           户外环网箱安装验收卡                年      月     日

| 安装位置 |  | 型 号 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |
| 开关型号 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料、型号参数核对 | “三证”齐全，电气设备交接试验合格报告，柜体及柜内各元件符合设计要求。 |  |
|  |  | ★10kV环网室开关设备额定电压为12kV，进线额定短路开断电流宜选用20kA，主母排采用T2铜材料，电气主接线参数满足设计要求且与竣工资料相符 |  |
|  |  | ★应选用一线、优质品牌产品，生产厂家及附件厂家质量要求满足丽水公司有关移交工程的技术规定要求。 |  |
| 2 | 土建基础 | 基础平台 | 基础平台高出室外地面应不小于300mm，应有通风、排水、防小动物措施，通风百叶窗里侧加焊不锈钢网（10×10），应有操作平台，加装不锈钢围栏，挂设“止步，高压危险”警示标志。 |  |
|  |  | 基础内空 | 基础内空不应小于1.3m，应预埋固定电缆用槽钢。 |  |
|  |  | 安装位置 | 户外环网箱为靠墙布置时,开门后与墙净距应大于50mm，侧面与墙净距应大于200mm |  |
| 3 | 柜体安装 | 垂直度 | ≤1.5mm/m。 |  |
|  |  | 紧固检查 | 牢固，紧固件表面镀锌处理。 |  |
|  |  | 设备标识 | 箱体电气及双重命名标识准确、清晰，同时应有夜视的明显防撞标志，应有一次接线模拟图 |  |
| 4 | 柜体检查 | 柜面检查 | 平整，柜体板材剪切、折边处无毛刺、刃口，应光滑倒圆角 |  |
|  |  |  | ★环网柜应有防爆窗，防爆窗设置于环网柜上部或下部 |  |
|  |  |  | ★环网柜电缆室门应设红外观察窗，便于对电缆终端进行红外测温 |  |
|  |  | 防护等级 | 柜体防误等级应达到IP6X（柜门打开后达到IP2X） |  |
|  |  | 外绝缘 | 柜内清扫干净，部件外表面应光洁、无破损、无裂纹 |  |
|  |  |  | 各元件爬距符合要求：10kV纯瓷≥216mm、合成绝缘≥240mm；0.4kV≥10mm |  |
|  |  | 导体相间距 | 裸导体相间距离：10kV≥125mm；0.4kV≥20mm，与电器连接处≥10mm |  |
|  |  |  | 若安全净距不符要求，应采用绝缘套、SMC隔板等复合绝缘措施。SMC隔板与10kV带电裸导体距离：≥30mm |  |
|  |  | 设备安装 | 电气连接可靠，接触面应涂有电力复合脂 |  |
|  |  |  | 固定螺栓规格、数量复合安装规范，螺栓露牙2～3丝 |  |
|  |  |  | 柜内电缆和柜内铜排、CT和引线、出线柜与出线电缆至少两颗螺栓固定，进线柜电缆240mm2以上应用搪锡铜接头双孔螺栓连接 |  |
|  |  |  | ★CT精度应不小于0.5s。进、出线环网柜应同步配置零序CT,内径为140mm |  |
|  |  |  | 电缆及电缆头固定牢固，无受应力现象 |  |
|  |  |  | 相色标志正确 |  |
|  |  | 二次接线 | 接线正确美观、连接可靠，标示清楚 |  |
|  |  |  | 二次电缆应固定，电缆编号牌扎线牢固 |  |
|  |  | 仪表仪器 | 外观完好，标识清楚，指示正常， |  |
|  |  |  | ★中压环网柜体都应安装带电显示器，安装在二次线的面板上，带二次对相孔，应设电源开关按钮。 |  |
|  |  |  | ★应配置短路及接地故障指示器 |  |
|  |  |  | ★配置温湿度控制器，加热驱潮装置启控正常 |  |
|  |  | 五防闭锁 | ★环网柜应安装接地闸刀，五防措施可靠，进线柜设置防止带电合接地闸刀强制措施。出线柜安装挂锁。环网柜面板按钮应设防误操作罩 |  |
| 5 | 开关设备 | 操作机构 | ★开关应具备电动操作机构，操作电源为DC48V。操作灵活，无卡涩现象 |  |
|  |  | 分、合闸指示 | 应有位置标志，且状态指示正确，有明显的分合位置指示检查窗 |  |
| 6 | 柜体接地 | 底座连接 | 每段柜有两点以上接地，接触良好 |  |
|  |  | 装有电器可开启屏门 | 用软铜线可靠接地，接地电阻满足设计要求。 |  |
| 7 | 其 它 | 柜内照明 | 齐全、良好 |  |
|  |  | 防 潮 | ★宜采用环保型气体绝缘开关设备，并加装智能除湿设备 |  |
|  |  | 防火及封 堵 | 柜底电缆进出孔防火和防潮应封堵密实，防小动物措施完备 |  |
| 8 | ★配电自动化 | 同期投运，验收要求具体见《配电自动化及环境控制设备验收卡》 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

表5                                         干式变压器安装验收卡                           年     月     日

| 安装位置 |  | 型 号 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料 | “三证”齐全，交接试验合格;各项技术参数符合设计要求。 |  |
|  |  | ★变压器应选用节能、环保、低损、静音的产品，接线组别应采用Dyn11。干式配电变压器宜选用使用SCB13型及以上的节能产品。容量不大于800kVA。 |  |
|  |  | ★应选用一线、优质品牌产品，生产厂家及附件厂家质量要求满足丽水公司有关移交工程的技术规定要求 |  |
| 2 | 设备检查 | 外壳及附件 | 铭牌及接线图标志齐全清晰，防护等级符合技术要求。 |  |
|  |  |  | 附件清点齐全 |  |
|  |  |  | 绝缘子外观光滑、无裂纹 |  |
|  |  | 铁芯检查 | 外观检查无碰伤变形 |  |
|  |  |  | 铁芯紧固件检查紧固、无松动 |  |
|  |  |  | 铁芯绝缘电阻绝缘良好 |  |
|  |  |  | 铁芯1点接地 |  |
|  |  | 绕组检查 | 绕组接线检查牢固正确 |  |
|  |  |  | 表面检查无放电痕迹及裂纹 |  |
|  |  | 引出线 | 绝缘层无损伤、裂纹 |  |
|  |  |  | 裸露导体外观无毛刺尖角 |  |
|  |  |  | 裸露导体相间及对地距离符合规范要求 |  |
|  |  |  | 防松件齐全、完好 |  |
|  |  |  | 引线支架固定牢固、无损伤 |  |
| 3 | 本体附件安装 | 本体固定 | 牢固、可靠 |  |
|  |  | 温控装置 | ★变压器线圈温度显示、超温报警、运行时间累计及强制风冷风机运行状态显示动作可靠、指示正确。 |  |
|  |  | 风机系统 | 启控正常 |  |
|  |  | 相色标志 | 齐全、正确 |  |
|  |  | 分接头 | 额定电压及分接头开关设置为10kV ±2×2.5%/0.4kV |  |
| 4 | 箱门防误装置 | 在带电情况下不能打开 |  |
| 5 | ★主要参数 | 变压器能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中节能评价值的要求。 |  |
|  |  | 运行噪声干式变≤50dB。 |  |
|  |  | 额定阻抗：4.5％（630kVA以下），6％（630kVA及以上）。 |  |
| 6 | 防雷接地 | 外壳、本体、温控器、开启门用软导线可靠接地， 且导通良好接地电阻≤4Ω |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

表6                                       欧式箱变安装验收卡                   年     月     日

| 安装位置 |  | 型 号 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料 | “三证”齐全，电气设备交接试验合格报告。 |  |
|  |  | ★生产厂家及附件厂家质量要求满足丽水公司有关移交工程的技术规定要求。 |  |
|  |  | ★高低压电气组接线满足设计图纸要求且与竣工资料相符。 |  |
| 2 | 基础检查 | 符合设计要求，已经土建验收 |  |
|  |  | 电缆层无积水，有渗水坑；地下水位较高时，基础已抬高，或采用防渗混凝土 |  |
|  |  | 应有通风、排水、防小动物措施，通风百叶窗里侧加焊不锈钢网（10×10），应有操作平台，加装不锈钢围栏，挂设“止步，高压危险”警示标志 |  |
| 3 | 箱体检查 | 外 观 | 无破损、锈蚀，防护等级不低于IP23D，有电气设备的铭牌编号和高压危险警示标志，（安装在公路边上的应有夜视的明显防撞标志） |  |
|  |  | 固 定 | 平稳固定，水平基础与箱体无空隙 |  |
|  |  | 密 封 | 箱门密封良好，门锁完好，电缆孔已封堵，配备除湿装置 |  |
|  |  | 接线图 | 内有主接线图、操作程序和注意事项。 |  |
| 4 | 配变室检查 | 防 误 | 室门带电防误闭锁符合要求 |  |
|  |  | 配 变 | ★采用SCB13型及以上节能产品的干式变压器或油变，安装稳固，配变容量不超过800千伏安。 |  |
|  |  | 接 线 | 高低压母线排热缩绝缘套塑封，高低压接线可靠，电气距离符合规范 |  |
| 5 | 高压室检查 | 防误装置 | 防误闭锁完好，带电显示器显示正常 |  |
|  |  | 接 线 | 接线可靠，电气距离符合规范 |  |
|  |  | 高压开关 | 气压正常，开关操作灵活，无卡涩现象，有明显的分合位置指示检查窗 |  |
|  |  |  | ★10kV开关设备额定电压为12kV，进线额定短路开断电流宜选用20kA，主要参数满足设计图纸。 |  |
|  |  | 电缆固定 | 固定可靠，接线端子不受过大应力 |  |
|  |  | 肘型电缆头 | 外观完好，插到位并拧紧，屏蔽线可靠接地 |  |
|  |  | 备用出线套管 | 备用出线套管有保护封帽，屏蔽线可靠接地 |  |
|  |  | 避雷器安装 | 插到位，并可靠接地 |  |
| 6 | 低压室检查 | 设备部件 | 完好，开关操作灵活 |  |
|  |  | 电缆固定 | 固定可靠，接线端子不受过大应力 |  |
|  |  | 无功设备 | 符合设计要求 |  |
|  |  | 表 计 | 指示正常 |  |
| 7 | 附属设备 | 照 明 | 通电后正常，亮度足够 |  |
|  |  | 风 扇 | 风扇启控正常，启动值设定合理 |  |
|  |  | 防 火 | 柜内宜配置阻燃剂（如气溶胶等） |  |
| 8 | 防雷接地 | 箱体有≥2个点与接地网相连，配变外壳与低压中性点和高低压避雷器共同连接后引下接地，接地电阻≤4Ω |  |
| 9 | 材料 | ★高低压主母排采用T2铜材料 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

表7                                       电缆线路验收卡                            年     月     日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  | 施工负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置或起讫位置 |  | 型号/长度（km） |  | 生产厂家 |  |

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料 | 竣工图、制造厂技术文件（说明书、试验记录、合格证及安装图纸等）、试验记录等原始记录应齐全 |  |
|  |  | ★电缆及附件质量要求满足丽水公司有关移交工程的技术规定要求。 |  |
|  |  | ★电缆型号及参数满足设计图纸要求 |  |
| 2 | 土建基础 | 电缆井、电缆沟(管道)等制作及敷设经隐蔽工程中间验收并合格，隐蔽工程的技术资料、施工记录齐全 |  |
| 3 | 电缆敷设 | 外观检查 | 外观无机械损伤，型号、电压、规格及长度符合设计规定，在终端头和中间头附近留有备用长度 |  |
|  |  | 电缆弯曲半径 | 符合产品敷设要求。 |  |
|  |  | 支持点间距离 | 水平≤400mm（有支架≤800mm），垂直≤1500mm |  |
|  |  | 电缆固定 | 固定牢靠，垂直或超过45°倾斜敷设时，水平敷设时的首未两端、转弯、接头两端。电缆中间接头固定在电缆支架上，两端有预留长度；电缆终端头应固定良好，无受重力及外力现象。 |  |
|  |  | 电缆保护 | 在室外电缆上杆等引出地面，地坪上2.5m和地坪下0.5m范围之间有保护钢管保护，引入建筑物等浅埋处采取了保护措施 |  |
|  |  | 电缆沟槽敷设 | 电缆排列整齐，不交叉。高低压电缆分层敷设，交流单芯电缆布置在同侧支架、正三角绑扎固定 |  |
|  |  |  | 交流单芯电缆固定夹具不构成闭合磁路 |  |
|  |  |  | 沟槽内杂物已清理，电缆盖板完好，缝隙密封 |  |
|  |  | 电缆管敷设 | 电缆管内径和电缆外径比值≥1.5倍 |  |
|  |  |  | 敷设后护套无损伤，破损处已密封修补，电缆敷设应由下至上顺序穿管 |  |
|  |  | 直埋敷设 | 电缆埋设深度大于0.7m，车行道或耕地1.0m |  |
|  |  |  | 与管道、道路和构筑物等不小于允许最小净距； |  |
|  |  |  | 应铺以软土或黄砂的保护层，并加盖保护板（砼盖板或砖块），保护层上下部≥100mm厚，覆盖宽度应超过电缆两侧50mm |  |
| 4 | 附件安装 | 外观检查 | 电缆终端、中间接头的型式规格类型应与电缆相一致，所用材料、部件应符合技术要求 |  |
|  |  | 制 作 | 电缆终端和中间头制作符合工艺要求，尺寸符合厂家规定，中间接头有支架固定 |  |
|  |  | 连接金具 | 连接管、接线端子其内径应与电缆线芯紧密配合，间隙应符合标准，截面宜为线芯截面的1.2-1.5倍 |  |
|  |  |  | 压模与导线规格相符，压模数和压入深度符合工艺规范 |  |
|  |  | 相色标志 | 电缆终端相色标志正确，相色标志应与系统的相位一致 |  |
|  |  | 接 地 | ★屏蔽铜带及铠装钢带接地线应分别引出接地、连接正确，户外电缆头与避雷器应共同接地。在环网室电缆层中电缆终端屏蔽接地线单独连接到电缆层固定槽钢进行接地。接地线穿过零序互感器时应遵从“上穿下不穿”原则。 |  |
| 5 | 电缆标识 | 标 牌 | 电缆两端终端、中间接头、电缆井、电杆悬挂标牌，悬挂位置在电缆井进出口50cm处 |  |
|  |  |  | 应注明线路双重命名、电缆型号规格、起讫点牌、投产日期，标注完整、字迹清晰、不易脱落 |  |
|  |  |  | ★中间接头、电缆终端头加挂施工单位及施工人员、施工日期 |  |
|  |  |  | 标牌应能防腐，挂装牢固 |  |
|  |  | 路径标志 | 电缆路径直线段50～100米（人口稠密处为20米）、接头处、转弯处、进入建筑物等处应有明显标示，包含运维单位联系方式 |  |
| 6 | 防雷 | 户内、户外电缆头与避雷器应共同接地；电缆两端安装避雷器 |  |
| 7 | 电缆封堵 | 电缆进出电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）以及穿入电缆管时，应采用防火堵料封堵，出入口（包括已使用和备用的）封堵良好，尤其是电缆从室外进入户内的管孔封堵应完好且防水。 |  |
|  |  | 电缆井中电缆出口和备用电缆管口应封闭良好 |  |
| 8 | 电缆防火 | 电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长的区段应加防火涂料或防火包带 |  |
|  |  | 应选用阻燃电缆 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  | 电缆终端头和中间头制作人员 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

表8                                      低压线路及设备施工验收卡                      年     月     日

| 工程名称 |  | 施工单位 |  | 施工负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料 | 工程资料齐全、完整、正确 |  |
|  |  | ★低压配电柜电气主接线参数满足设计图要求且与竣工资料相符 |  |
| 2 | 低压开关柜 | ★产品三证齐全，应选用一线、优质品牌产品，生产厂家及附件厂家质量要求满足丽水公司有关移交工程的技术规定要求。 |  |
|  |  | ★主母线和连接铜排应选因T2铜，并加以绝缘塑封。 |  |
|  |  | ★低压配电柜选用固定式开关柜或抽屉式柜，进线总柜应加装I类试验带RS485接口的浪涌保护器，低压配电柜应预留间隔，在分布式电源接入时用于加装低压防孤岛装置。 |  |
|  |  | ★0.4kV进线主开关额定电流应按高于变压器低压侧额定电流一级选定。产品选择与设计图纸对应。 |  |
|  |  | ★低压主开关应有瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护，宜采用分励脱扣器。 |  |
|  |  | ★小区配电室应采用智能分级电容器。补偿后用电高峰时段应能保持Cosφ≥0.95，其中低压电容器容量应按变压器容量的20％-40%及以上选取。电容器应根据功率因数值自动投切。 |  |
|  |  | ★小区公用配电室低压开关柜应留有带通讯接口的智能配电终端的位置。 |  |
| 3 | 低压电缆线路敷设 | 具体按《电缆线路验收》执行， |  |
|  |  | ★电缆及附件应选用一线、优质品牌。低压电缆头内绝缘外露部分须用冷缩管包裹。 |  |
|  |  | ★当电线、电缆成束敷设时，应采用阻燃电线、电缆。普通高层居民住宅建筑的供电线路应采用阻燃或耐火型电缆。 |  |
|  |  | ★二级及以上负荷用电的两回电源线路应采用耐火型电缆，且应分别敷设在电缆沟或电缆夹层的不同侧的桥(支)架上；当敷设在同一侧的桥(支)架上时，应采用防火隔板隔开。 |  |
| 4 | 低压封闭母线安装 | ★7层以上建筑应选用封闭母线，19层及以上宜配置2条及以上的母线，单条母线载流量不应超过800A。 |  |
|  |  | ★低压封闭母线槽壳体应采用优质冷轧锌钢钢板，2500A及以下电流母线槽板厚不得小于1.5mm，3150A以上电流板厚不得小于2.0mm。铜排应选择T2铜。 |  |
| 5 | 低压电缆分接箱安装 | ★对于低压回路较多的多层建筑宜采用经电缆分支箱向各单元放射式供电，电缆分支箱母线及馈出均绝缘封闭，箱内无可触及裸带电体，箱体采用不锈钢材质。 |  |
|  |  | ★室外电缆分支箱可采用4-6回路出线分支箱，箱体防护等级要求不低于IP54。电缆分支箱的设置应尽量避开人员进出通道位置，以靠近表箱装置地点为宜。电缆分支箱基础应高于地面30cm，且四周留有足够通风空间。 |  |
| 6 | 电缆竖井安装 | ★电气竖井的面积应根据设备的数量、进出线的数量、设备安装、检修等因素确定。封闭式母线两条及以下的井道净宽度不应小于1.2m，三条的井道净宽度不应小于1.5m。高层居民住宅建筑利用通道作为检修面积时，电气竖井的净深度，不应小于0.8m。与专用变的低压出线共用竖井通道时必须采取有效的隔离措施。 |  |
|  |  | ★电气竖井的井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体。电气竖井应在居民住宅每层设维护检修门，并宜加门锁或门控装置。维护检修门的耐火等级不应低于丙级，并应向公共通道开启。 |  |
|  |  | ★电气竖井内竖向穿越楼板和水平穿过井壁的洞口应根据主干线缆所需的最大路由进线预留。楼板处的洞口应采用不低于楼板耐火极限的不燃体或防火材料做封堵，井壁的洞口应采用防火材料封堵。 |  |
|  |  | ★强电和弱电线缆应分别设置竖井。当受条件限制需合用时，强电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。 |  |
|  |  | ★电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座，电源插座距地宜为0.5m～1.0m。 |  |
|  |  | ★电气竖井内应敷设接地干线和接地端子，符合相应国家标准。 |  |
| 7 | 表计箱安装 | 配置 | ★电能计量表箱应按国家和电力行业相关技术标准制造，并经当地供电部门确认后使用。 |  |
|  |  |  | ★表箱内应设进线开关电能计量表及分路出线开关。进线开关应具备隔离、过载保护、及短路保护等功能。应有明显隔离点。 |  |
|  |  |  | ★表箱内应安装浪涌保护器 |  |
|  |  | 安装规范 | ★表箱位置应有利于抄表人员观察表计，电能表箱安装在公共场所时，箱底距地宜不小于1.5m，独立计量表室可适当降低，并应采取安全防护措施，箱体安装位置应有良好的防紫外线、防震动等措施。计量箱的安装应不妨碍通道正常通行并满足箱门开启及其它安全要求。 |  |
|  |  |  | ★多层居民住宅按单元设置表箱，表箱内可设置不大于12只单相表位或6只三相表位，每单元应预留2只表位用于公共设施与电能信息采集，表箱之间要预留智能采集管线。各类表箱宜考虑单、三相电能表互换的可能性。 |  |
|  |  |  | ★多层居民住宅表箱宜设置在地面一层专用计量间或其他合适的位置安装。高层居民住宅宜分区分层装设表箱，计量箱宜设在电缆竖井内。 |  |
|  |  |  | ★别墅、联排式居民住宅宜分户装表，表箱应设在便于抄表、维修且有信号覆盖处，如设在户外，应具有防雨和防阳光直射计量表计等防护措施。 |  |
|  |  |  | ★沿街商业服务网点宜采用三相供电，各计量表箱宜集中安装在计量间内或安装在地面一层公共处并预留智能采集器表位及管线位置，便于抄表和维护。 |  |
|  |  |  | ★新建居民住宅区域内不同电价分类的用电负荷，应分别装设计量表计。对执行同一电价的公用设施用电，应相对集中设置计量表计。 |  |
|  |  |  | ★居民住宅区应采用集中抄表和远程自动抄表方式。集中抄表采集器宜安装在专用采集箱内，有空表位的表箱，可安装在表箱内。采集器安装地点必须实现良好、持久的信号覆盖。 |  |
|  |  |  | ★小区物业所设的计量间只供消防、水泵、电梯、公共照明等负荷供电，居民住宅户内用电不得经计量间转接。 |  |
|  |  |  | ★计量表箱之间及计量表箱与水表间之间要预留智能采集管线。 |  |
|  |  |  | ★计量间内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座，电源插座距地宜为0.5m～1.0m。 |  |
| 8 | 接地 | TN-C-S系统 | 金属表箱外壳等所有可导电部分都已接保护中性线（PEN） |  |
|  |  |  | 在主干线和分支线终端处、三相四线引入用户处重复接地，工作接地与保护接地分别接地，重复接地点≥3处，接地电阻≤1Ω |  |
| 9 | 电动车充电装置 | 慢充不小于总车位的14%，快充不小于建成时充电停车位总数量的的3%。具体按《电动汽车充电设施安装验收卡》 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

表9                           配电自动化及环境控制设备安装验收卡           年     月     日

| 工程名称 |  | DTU厂家及型号 |  | 开关厂家及型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 电操厂家及型号 |  | ONU厂家及型号 |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及要求 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | DTU柜本体外观应无损及变形，油漆完好无损，柜内元器件及附件齐全，无损伤性缺陷。★通信设备应与站内配电自动化设备统一组屏 |  |
|  |  | DTU设备按站点设计的定置图摆放正确、平整并牢固 |  |
|  |  | DTU柜铭牌固定良好，门、门锁、操作面板(如有)平整完好 |  |
|  |  | DTU柜柜内各构件间连接应牢固，各种设备应擦干净，柜内不应有杂物 |  |
|  |  | DTU柜内文档格里摆放出厂图纸1份，竣工图1份及巡视周期卡1份 |  |
|  |  | DTU柜体正确接地，接地铜线及接地电阻与设计要求对应 |  |
|  |  | DTU各空气开关标示清晰、填写正确,如交流电源1，蓄电池电源，装置电源，电操电源，通信电源，220V插座 |  |
|  |  | DTU端子排单元、航空插头、出口压板、分合闸指示灯，相关重要元件标示清晰 |  |
|  |  | 控制电缆规格型号、数量、长短、走向、线芯数、芯径规格按设计图纸要求选择 |  |
|  |  | DTU柜侧航空插头与经校线后的电缆，套入标号管，标号管上面注明对端编号或线路功能号，以设计图纸为准，依照图纸接线 |  |
|  |  | 电缆线芯的切剥长度应满足端子可进部分的长度，保证线芯完全接入端子并压接严实，每个端子上最多只能接入两条线芯，一般应是一条线芯，对于硬线，线芯直接插入端子，对于软线，要求制作牢靠的线鼻子后接入端子 |  |
|  |  | 电缆线芯在端子排外延部分，应绕成U型状，方便运维时电流钳临时夹线 |  |
|  |  | 开关柜侧与DTU柜侧的航空插头，要求准确对接并卡紧 |  |
|  |  | 端子排的电缆接线，一定要保证横平竖直，弯曲度一致，整体工艺美观，连接可靠，单条控制电缆多余线芯可整理在线槽内或绕成多个圈贴柜面放置，端头处用绝缘胶带缠绕 |  |
|  |  | 每条控制电缆要求统一命名，挂设粘膏牌，如控制电缆名称：遥测电流，起点：XXXDTU柜，终点：XXX间隔，规格：kvvp-8*2.5，并在DTU侧，电缆拐弯处，开关侧，方便运维查看的地方标注清楚 |  |
|  |  | 电缆的屏蔽接地线，应用标准的黄绿接地线从屏蔽层引出，压接线耳后，整齐的连接在屏内的接地排上。 |  |
|  |  | 如果是需要进行围圈的线芯，特别是接地线，其围圈的旋转方向应为顺时针，并与螺栓紧固的旋转方向一致 |  |
|  |  | 屏柜的电缆进入口要用THD-2做好防鼠封堵，封堵要严密，且应美观 |  |
|  |  | 控制电缆用专用桥架走线，保持整齐 |  |
| 2 | 电源 | ★DTU为通信设备提供DC48V工作电源，为环网柜操作机构提供DC48V操作电源，并可为站内保护设备提供电源。DTU应配置免维护后备电池。PT的额定容量不小于3kVA。 |  |
|  |  | 电源输入电压检查 |  |
|  |  | 电操输出电压检查 |  |
|  |  | 遥信电源检查 |  |
|  |  | 通信电源检查 |  |
|  |  | 后备电源检查（蓄电池） |  |
| 3 | 装置加电检查 | 系统启动正常、运行灯显示正确 |  |
|  |  | 各插件运作正常，各指示灯显示正确 |  |
|  |  | 液晶显示面板显示良好，操作界面清晰（如有） |  |
|  |  | 终端装置软件版本 |  |
|  |  | 程序校验码 |  |
|  |  | 时钟显示正确 |  |
|  |  | 装置失电后备电源自动投切 |  |
| 4 | 装置信号检测 | 压板投切正确 |  |
|  |  | 分合闸指示灯显示正确 |  |
|  |  | 开入信息显示正确 |  |
|  |  | 遥测信息显示正确（接入线路） |  |
| 5 | ONU信号检查 | A方向指示灯为绿色 |  |
|  |  | B方向指示灯为绿色 |  |
|  |  | 电源指示灯正常 |  |
| 6 | ★光纤 | 光纤通信通道与线路工程一同实施，管孔直径不小于100mm。 |  |
| 7 | ★主站系统兼容 | 配电自动化终端设备必须通过电力部门配电自动化主站联网安全认证，与丽水地区现有配电自动化主站系统兼容 |  |
|  |  | 配电自动化ONU通信设备兼容性应满足丽水地区配电自动化通信要求 |  |
| 8 | ★环境控制设备 | 应具有远程视频监控、水浸监控、温湿度调节、自动排毒、火灾预警、门禁监控等功能 |  |
| 9 | ★设备 | 生产厂家及附件厂家质量要求满足丽水公司有关移交工程的技术规定要求 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

表10                                电动汽车充电设施安装验收卡                   年     月     日

| 工程名称 |  | 流水号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业扩内容 |  | 施工单位 |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本配置 | 居民住宅建筑建成时，电动汽车充电停车位配建指标不应小于《丽水市居民住宅小区电气设计技术导则》的要求，电动汽车充电停车位配建指标应符合地块出让指标相关规定。相应的配电设施、计量装置、管线、充电设备均应配置到位。 |  |
|  |  | 新建居民住宅配建停车位应100%预留建设安装条件，并适当预留相关变配电设备设置条件（变压器可按加大1～2级容量的尺寸布置等） |  |
| 2 | 充电设备 | 向末端充电设备供电的配电回路应具有短路、过载保护和剩余电流保护功能，剩余电流保护额定动作电流不应大于30mA，且不得设有延时 |  |
|  |  | 充电设备的配电回路不应接入与其无关的用电设备 |  |
|  |  | 充电设施向公共电网所注入的谐波电流和引起公共连接点电压的正弦畸变率应符合现行国家标准《电能质量公共电网谐波》GB/T14549的相关规定。如无法满足要求时，应配置SVG等无功补偿装置以达到电能质量相关要求 |  |
|  |  | 设有集中报警系统或控制中心报警系统的建筑，在火灾时应联动切断充电设施的电源。设有电气火灾监控系统的建筑，电动汽车充电设施的配电系统应设置电气火灾监控系统；未设电气火灾监控系统的建筑，应设置防止电气火灾的剩余电流保护装置；剩余电流宜为300mA。 |  |
|  |  | 充电设施总体布置应便于使用、管理、维护及车辆进出，应保障人员及设施的安全，并符合下列要求： a充电设施的布置宜接近供电电源； b充电设施不宜设在有爆炸危险场所的正上方、正下方；不宜设在有剧烈振动或高温的场所； c充电设施不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所；不宜设在浴室或其它经常积水场所的正下方； d充电设施不应设在室外地势低洼易产生积水的场所和易发生次生灾害的地点。 |  |
| 3 | 慢充装置 | 电动汽车慢充桩采用小区公用配电室低压供电。低压配电由电缆分支箱，电能计量表箱，配电箱，供电线路等一种或多种配电装置组成。安装位置应方便后续检修和维护，且不得妨碍车辆通行。 |  |
|  |  | 新建居民住宅小区的小区公用配电室应设置专用的电动汽车慢充低压供电线路。 |  |
|  |  | 电动汽车充电设备的负荷宜均匀分配，小区公用配电室单台变压器接入的电动汽车充电设备装机容量不宜大于变压器容量的20%。 |  |
| 4 | 快充装置 | 快充车位应设置为公（共）充电停车位，有固定的区域，宜设在地面。固定区域的停车位不宜少于2个。无地面停车位时，应设置在地下车库靠近出入口处的固定区域。 |  |
|  |  | 快充桩可采用小区公用配电室低压供电，电动汽车充电设备装机容量不宜大于变压器容量的20%。如无法满足要求宜使用独立变压器供电。快充桩应单独配置电能计量装置 |  |
| 5 | 防雷和接地 | 电动汽车充电设施配电箱应设置明显标识并配置相应级别的浪涌保护器 |  |
|  |  | 电动汽车充电设施和充电设备应进行等电位联结 |  |
| 施工负责人 |  | 验收负责人 |  |
| 验收组成员 |  |
| 验收意见 | 1、 2、 3、 |

| 附件C XX小区设备验收单 |
| --- |
| 序号 | 设备类型 | 厂家型号 | 检测验收方式 | 验收是否合格 | 备注 |
| 1 | 高压环网柜 |  | 核对图纸、厂家鉴定 |  |  |
| 2 | 双向负荷开关柜 (双电源柜) |  | 核对图纸、厂家鉴定 |  |  |
| 3 | 配电变压器 |  | 抽检 |  |  |
| 4 | 低压柜 |  | 核对图纸、厂家鉴定 |  |  |
| 5 | 低压框架断路器 |  | 核对图纸、厂家鉴定 |  |  |
| 6 | 低压塑壳断路器 |  | 核对图纸、厂家鉴定 |  |  |
| 7 | 10KV电缆 |  | 抽检 |  |  |
| 8 | 0.4KV电缆 |  | 抽检 |  |  |
| 9 | 电缆终端头 |  | 核对图纸、厂家鉴定 |  |  |
| 10 | 电缆分支箱(含空开/条开) |  | 核对图纸、厂家鉴定 |  |  |
| 11 | 封闭母线 |  | 抽检 |  |  |
| 12 | 表箱 |  | 核对图纸、厂家鉴定 |  |  |
| 13 | 其它 |  |  |  |  |

| 验收人员签字 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收组长签字 |  | 日期 |  |
| 工作总体评价 |  |

说明： 本验收单一式3份，施工单位1份，验收组长 1份，运行部门1份。

# 附件D XX小区配电工程缺陷通知单

项目工程部：                  工程于            年        月       日验收（检查）发现存在以下缺陷，不符合有关规程、标准、规定的要求。请在           年        月        日 前完成消缺，消缺完毕后将本消缺单送回验收单位（部门），以便复验。

| 序号 | 缺陷内容 | 整改意见 | 消缺情况 | 消缺负责人 | 复查结果 | 复查人 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文字描述 | 缺陷照片 |  | 文字描述 | 整改后照片 |  |  |  |  |

# 附件E XX小区配电工程验收意见汇总单

| 序号 | 验收内容 | 验收意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆沟（排管）及电缆井 |  |  |
| 2 | 环网室、配电室土建 |  |  |
| 3 | 户内开关柜、环网柜 |  |  |
| 4 | 户外环网柜 |  |  |
| 5 | 干式变压器 |  |  |
| 6 | 欧式箱变 |  |  |
| 7 | 电缆线路 |  |  |
| 8 | 低压线路及设备 |  |  |
| 9 | 配电自动化及环境控制设备 |  |  |
| 10 | 电动汽车充电设施 |  |  |
| 11 | …… |  |  |

验收人员签字：

技术组组长签字：

X年X月X日

# 附件F XX小区配电工程验收通电意见

XX运行部门：

XX小区于X年X月X日组织相关人员对配电设备进行了验收，并出具了整改单，现具体整改情况如下：

| 序号 | 整改项 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

通电意见：XX小区已具备通电条件；营配贯通工作也已完成；请XX运行单位在接到通知尽快安排计划执行。

部门（盖章）

X年X月X日